## E10S55-3K
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | 68 | 70 | 72 | 0 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | 68 | 70 | 72
|  |  | l/min | 0 | 1620 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3840 | 4080 | 4200 | 4320 | 100 | 86 | 85 | 81 | 77 | 72 | 67 | 60 | 54 | 47.5 | 40 | 37.5 | 34
|  |  | m3/h | 0 | 97.2 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 230.4 | 244.8 | 252 | 259.2
E10S55/3K + MAC860 | 45 | 60 | H | 100 | 86 | 85 | 81 | 77 | 72 | 67 | 60 | 54 | 47.5 | 40 | 37.5 | 34

## E8S50-3W
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | l/min | 0 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 58 | 48.5 | 46 | 43.5 | 40 | 36.5 | 32 | 27.5 | 25 | 23 | 20.5 | 18 | 16
E8S50/3W + MC610 |  |  | m3/h | 0 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 64.8 | 72 | 75.6 | 79.2 | 82.8 | 86.4 | 90
| 7.5 | 10 | H | 58 | 48.5 | 46 | 43,5 | 40 | 36.5 | 32 | 27.5 | 25 | 23 | 20.5 | 18 | 16

## E8W50-4A
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | l/min | 0 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 85 | 75 | 72 | 69 | 65 | 60 | 54 | 46.5 | 42.5 | 38.5 | 34 | 29 | 24
E8S50/4A + MC617 |  |  | m3/h | 0 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 64.8 | 72 | 75.6 | 79.2 | 82.8 | 86.4 | 90
| 13 | 17.5 | H | 85 | 75 | 72 | 69 | 65 | 60 | 54 | 46.5 | 42.5 | 38.5 | 34 | 29 | 24

## E8S50-5K
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | l/min | 0 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 105 | 88 | 85 | 81 | 76 | 70 | 63 | 53 | 48.5 | 43.5 | 39 | 34 | 29.5
E8S50/5K + MC620 |  |  | m3/h | 0 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 64.8 | 72 | 75.6 | 79.2 | 82.8 | 86.4 | 90
| 15 | 20 | H | 105 | 88 | 85 | 81 | 76 | 70 | 63 | 53 | 48.5 | 43.5 | 39 | 34 | 29.5

## E8S64-3K
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 0 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45
|  |  | l/min | 0 | 1200 | 1500 | 1800 | 1920 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 | 2520 | 2580 | 2640 | 2700 | 65 | 54 | 49 | 45 | 42.5 | 40 | 37 | 33.5 | 30.5 | 27 | 25 | 23 | 21.5
E8S64/3K + MC625 |  |  | m3/h | 0 | 72 | 90 | 108 | 115.2 | 122.4 | 129.6 | 136.8 | 144 | 151.2 | 154.8 | 158.4 | 162
| 18.5 | 25 | H | 65 | 54 | 49 | 45 | 42.5 | 40 | 37 | 33.5 | 30.5 | 27 | 25 | 23 | 21.5

## E8S64-4A
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 0 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45
|  |  | l/min | 0 | 1200 | 1500 | 1800 | 1920 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 | 2520 | 2580 | 2640 | 2700 | 97 | 83 | 78 | 72 | 67 | 65 | 61 | 57 | 52 | 48 | 45.5 | 43 | 41
E8S64/4A + MCH640 |  |  | m3/h | 0 | 72 | 90 | 108 | 115.2 | 122.4 | 129.6 | 136.8 | 144 | 151.2 | 154.8 | 158.4 | 162
| 30 | 40 | H | 97 | 83 | 78 | 72 | 67 | 65 | 61 | 57 | 52 | 48 | 45.5 | 43 | 41

## E6S55-6P
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | l/min | 0 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 88 | 80 | 78 | 75 | 72 | 68 | 64 | 60 | 55 | 49.5 | 43.5 | 37.5 | 30.5
E6S55/6P + MAC615 |  |  | m3/h | 0 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | 39.6 | 43.2 | 46.8 | 50.4 | 54 | 57.6 | 61.2 | 64.8
| 11 | 15 | H | 88 | 80 | 78 | 75 | 72 | 68 | 64 | 60 | 55 | 49.5 | 43.5 | 37.5 | 30.5

## E6S55-7P
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | l/min | 0 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 103 | 94 | 92 | 88 | 85 | 81 | 76 | 71 | 65 | 59 | 52 | 44.5 | 36
E6S55/7P + MAC617 |  |  | m3/h | 0 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | 39.6 | 43.2 | 46.8 | 50.4 | 54 | 57.6 | 61.2 | 64.8
| 13 | 17.5 | H | 103 | 94 | 92 | 88 | 85 | 81 | 76 | 71 | 65 | 59 | 52 | 44.5 | 36

## E6S55-9A
Modelo | kW | HP | l/s | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | l/min | 0 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 139 | 126 | 123 | 119 | 114 | 109 | 103 | 97 | 90 | 81 | 73 | 63 | 52
E6S55/9A + MAC625 |  |  | m3/h | 0 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | 39.6 | 43.2 | 46.8 | 50.4 | 54 | 57.6 | 61.2 | 64.8
| 18.5 | 25 | H | 139 | 126 | 123 | 119 | 114 | 109 | 103 | 97 | 90 | 81 | 73 | 63 | 52