## s7
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96
|  |  | l/min | 0 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600
S7A/3 | 11 | 15 | Metros | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 41 | 32 | 20
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96
|  |  | l/min | 0 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600
S7A/4 | 15 | 20 | Metros | 80 | 76 | 72 | 68 | 62 | 54 | 42 | 26
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96
|  |  | l/min | 0 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600
S7A/5 | 18.5 | 25 | Metros | 100 | 95 | 93 | 84 | 78 | 68 | 53 | 33

## S6B
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 39 | 42
|  |  | l/min | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700
S6B/3 | 4 | 5.5 | Metros | 39 | 38 | 37 | 34 | 30 | 25 | 22 | 19
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 39 | 42
|  |  | l/min | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700
S6B/4 | 5.5 | 7.5 | Metros | 52 | 51 | 49 | 45 | 40 | 33 | 29 | 25
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 39 | 42
|  |  | l/min | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700
S6B/5 | 7.5 | 10 | Metros | 65 | 63 | 61 | 56 | 49 | 41 | 36 | 31
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 39 | 42
|  |  | l/min | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700
S6B/6 | 7.5 | 10 | Metros | 78 | 76 | 73 | 68 | 60 | 49 | 43 | 37

## S6C
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54
|  |  | l/min | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
S6C/2 | 4 | 5.5 | Metros | 29 | 26 | 25 | 24 | 22 | 18 | 14 | 9
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54
|  |  | l/min | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
S6C/3 | 5.5 | 7.5 | Metros | 43 | 39 | 38 | 36 | 32 | 27 | 21 | 14

## S6E
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 30 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84
|  |  | l/min | 0 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400
S6E/2 | 4 | 5.5 | Metros | 28 | 24.2 | 21.8 | 20 | 18.6 | 16.8 | 12.4 | 7
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 30 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84
|  |  | l/min | 0 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400
S6E/3 | 5.5 | 7.5 | Metros | 42 | 36 | 32.7 | 31.5 | 28 | 25.2 | 18.6 | 10
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 30 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84
|  |  | l/min | 0 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400
S6E/4 | 7.5 | 10 | Metros | 56 | 48 | 44 | 42 | 37 | 34 | 25 | 14
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 30 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84
|  |  | l/min | 0 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400
S6E/5 | 9.2 | 12.5 | Metros | 70 | 61 | 55 | 53 | 47 | 42 | 31 | 18
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 30 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84
|  |  | l/min | 0 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400
S6E/6 | 11 | 15 | Metros | 85 | 73 | 66 | 63 | 56 | 50 | 37 | 21

## S8F
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 108 | 120
|  |  | l/min | 0 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000
S8F/1 | 5.5 | 7.5 | Metros | 28 | 25 | 23.6 | 22 | 20.7 | 18.5 | 12.7 | 8
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 108 | 120
|  |  | l/min | 0 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000
S8F/2 | 11 | 15 | Metros | 56 | 50 | 47 | 44 | 42 | 37 | 25 | 16
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 108 | 120
|  |  | l/min | 0 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000
S8F/3 | 18.5 | 25 | Metros | 84 | 75 | 71 | 67 | 62 | 56 | 38 | 25

## SG8D
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 138
|  |  | l/min | 0 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2300
SG8D/1 | 7.5 | 10 | Metros | 28 | 24.3 | 23.3 | 22.3 | 20.8 | 18.3 | 15.3 | 10
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 138
|  |  | l/min | 0 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2300
SG8D/2 | 15 | 20 | Metros | 56 | 49 | 447 | 45 | 42 | 37 | 31 | 20

## SG8F
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210
|  |  | l/min | 0 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500
SG8F/1C | 7.5 | 10 | Metros | 26 | 20.3 | 19.3 | 18 | 16.8 | 14.9 | 12.8 | 7.2
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210
|  |  | l/min | 0 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500
SG8F/2C | 15 | 20 | Metros | 46 | 36 | 33 | 31 | 28.5 | 25 | 21 | 10
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210
|  |  | l/min | 0 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500
SG8F/3C | 22 | 30 | Metros | 69 | 54 | 50 | 47 | 43 | 38 | 32 | 15
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210
|  |  | l/min | 0 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500
SG8F/4C | 30 | 40 | Metros | 93 | 72 | 67 | 62 | 57 | 50 | 42 | 20
MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210
|  |  | l/min | 0 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500
SG8F/5B | 45 | 60 | Metros | 127 | 98 | 92 | 86 | 78 | 69 | 58 | 30