## VS2
MODELO |  |  | l/s | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 0.97
|  |  | l/min | 17 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 58
VS-22 | kW | HP | m³/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5
| 2.2 | 3 | metros | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90
MODELO |  |  | l/s | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 0.97
|  |  | l/min | 17 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 58
VS-26 | kW | HP | m³/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5
| 3 | 4 | metros | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110
MODELO |  |  | l/s | 0.41667 | 0.55556 | 0.83333 | 1.1111 | 1.3889 | 1.6667 | 1.9444 | 2.2222
|  |  | l/min | 25 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100 | 116.6667 | 133.3333
VS4-10 | kW | HP | m³/h | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 2.2 | 3 | metros | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34
MODELO |  |  | l/s | 0.41667 | 0.55556 | 0.83333 | 1.1111 | 1.3889 | 1.6667 | 1.9444 | 2.2222
|  |  | l/min | 25 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100 | 116.6667 | 133.3333
VS4-16 | kW | HP | m³/h | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 3 | 4 | metros | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55
MODELO |  |  | l/s | 0.41667 | 0.55556 | 0.83333 | 1.1111 | 1.3889 | 1.6667 | 1.9444 | 2.2222
|  |  | l/min | 25 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100 | 116.6667 | 133.3333
VS4-22 | kW | HP | m³/h | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 4 | 5.5 | metros | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79
MODELO |  |  | l/s | 2.2222 | 2.7778 | 3.3333 | 3.8889 | 4.4444 | 5 | 5.5556 | 6.1111
|  |  | l/min | 133.3333 | 166.6667 | 200 | 233.3333 | 266.6667 | 300 | 333.3333 | 366.6667
VS16-6 | kW | HP | m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
| 5.5 | 7.5 | metros | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52
MODELO |  |  | l/s | 2.2222 | 2.7778 | 3.3333 | 3.8889 | 4.4444 | 5 | 5.5556 | 6.1111
|  |  | l/min | 133.3333 | 166.6667 | 200 | 233.3333 | 266.6667 | 300 | 333.3333 | 366.6667
VS16-8 | kW | HP | m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
| 7.5 | 10 | metros | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70
MODELO |  |  | l/s | 2.2222 | 2.7778 | 3.3333 | 3.8889 | 4.4444 | 5 | 5.5556 | 6.1111
|  |  | l/min | 133.3333 | 166.6667 | 200 | 233.3333 | 266.6667 | 300 | 333.3333 | 366.6667
VS16-12 | kW | HP | m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
| 11 | 15 | metros | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105
MODELO |  |  | l/s | 1.3889 | 1.6667 | 1.9444 | 2.2222 | 2.5 | 2.7778 | 3.0556 | 3.3333
|  |  | l/min | 83.3333 | 100 | 116.6667 | 133.3333 | 150 | 166.6667 | 183.3333 | 200
VS8-16 | kW | HP | m³/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 5.5 | 7.5 | metros | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106
MODELO |  |  | l/s | 1.3889 | 1.6667 | 1.9444 | 2.2222 | 2.5 | 2.7778 | 3.0556 | 3.3333
|  |  | l/min | 83.3333 | 100 | 116.6667 | 133.3333 | 150 | 166.6667 | 183.3333 | 200
VS8-20 | kW | HP | m³/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 7.5 | 10 | metros | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.27778 | 0.55556 | 0.83333 | 1.1111 | 1.3889 | 1.6667 | 0
|  |  | l/min | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100 | 0
VSC4-8 | kW | HP | m³/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2.2 | 3 | metros | 98 | 95 | 92 | 86 | 76 | 63 | 47

## DOMICILIARIO
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333
|  |  | l/min | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
2MCP25/130 | kW | HP | m³/h | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8
| 0.75 | 1 | metros | 44 | 40 | 37 | 34 | 30 | 25 | 22 | 18
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2.0833 | 2.3333
|  |  | l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 140
2MCP25/140M | kW | HP | m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.5 | 8.4
| 1.1 | 1.5 | metros | 47 | 46 | 44 | 42 | 38 | 34 | 28 | 22
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667 | 1.8333
|  |  | l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110
2MCP160/160 | kW | HP | m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6
| 1.5 | 2 | metros | 66 | 64 | 60 | 53 | 44 | 39.5 | 35 | 30
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2.0833 | 2.6667
|  |  | l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160
2MCP25/160B | kW | HP | m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.6
| 1.5 | 2 | metros | 58 | 56 | 54 | 52 | 48 | 44 | 39 | 26
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2.3333 | 3
|  |  | l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180
2MCP25/160A | kW | HP | m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 8.4 | 10.8
| 2.2 | 3 | metros | 68 | 66.5 | 65 | 62 | 58 | 54 | 42 | 28
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2.0833 | 2.6667 | 3.3333
|  |  | l/min | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200
2MC32/200C | kW | HP | m³/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.6 | 12
| 3 | 4 | metros | 70 | 66 | 65 | 63 | 60 | 59 | 48 | 40
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.66667 | 1.3333 | 1.6667 | 2.0833 | 2.6667 | 3.3333 | 4.1667
|  |  | l/min | 0 | 40 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
2MC32/200B | kW | HP | m³/h | 0 | 2.4 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.6 | 12 | 15
| 4 | 5 | metros | 82 | 79.5 | 75.5 | 73.5 | 71 | 64.5 | 57 | 45.5
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.83333 | 1.6667 | 2.5 | 2.9167 | 3.3333 | 3.75 | 4.1667
|  |  | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250
MGA-1A | kW | HP | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15
| 4 | 5 | metros | 20 | 20 | 19 | 16.7 | 15.2 | 13.5 | 11.5 | 9
MODELO |  |  | l/s | 0 | 1.6667 | 2.5 | 3.3333 | 5 | 5.8333 | 6.6667 | 8.3333
|  |  | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500
MHF/5AM | kW | HP | m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30
| 1.5 | 2 | metros | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 18.5 | 16 | 14.5 | 10
MODELO |  |  | l/s | 0 | 3.3333 | 5 | 6.6667 | 10 | 15 | 18.3333 | 20
|  |  | l/min | 0 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 1200
MHF/6A | kW | HP | m³/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 36 | 54 | 66 | 72
| 2.2 | 3 | metros | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 17.2 | 16 | 12.2 | 8.3 | 6
MODELO |  |  | l/s | HS (m) | 0 | 0.033333 | 0.066667 | 0.1 | 0.2 | 0.26667 | 0.33333
|  |  | l/min |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 | 20
MJDW/1A-2" | kW | HP | m³/h |  | 0 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.72 | 0.96 | 1.2
| 0.75 | 1 | metros | 15 | 54 | 50 | 46 | 43 | 34 | 28 | 23
|  |  |  | 20 | 40 | 35 | 31 | 28 | 20 | 16
|  |  |  | 25 | 35 | 31 | 28 | 26 | 17
|  |  |  | 30 | 28 | 24 | 21 | 17
|  |  |  | 35 | 23 | 18 | 15

## Hoja1
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5 | 0.66667
|  |  | l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40
MKP 60 | kW | HP | m³/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4
| 0.37 | 0.5 | metros | 40 | 38 | 33.5 | 29 | 24 | 19.5 | 15 | 5
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.083333 | 0.16667 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333
|  |  | l/min | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
MKP 80-1 | kW | HP | m³/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3
| 0.75 | 1 | metros | 70 | 66 | 61 | 51 | 46 | 41 | 31 | 22
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 1.8333 | 2
|  |  | l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120
MCP 132A-1 | kW | HP | m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 6.6 | 7.2
| 0.6 | 0.8 | metros | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.16667 | 0.5 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5
|  |  | l/min | 0 | 10 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
MCP 158 | kW | HP | m³/h | 0 | 0.6 | 1.8 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4
| 0.75 | 1 | metros | 36 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 27 | 25
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0
|  |  | l/min | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
3MCP80 | kW | HP | m³/h | 0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 0
| 0.45 | 0.6 | metros | 38 | 36 | 29 | 21 | 15 | 6
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0
|  |  | l/min | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
4MCP80 | kW | HP | m³/h | 0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 0
| 0.6 | 0.8 | metros | 46 | 44 | 39 | 32 | 23 | 13 | 4
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.27833 | 0.555 | 0.83333 | 1.1117 | 1.3883 | 1.6667 | 0
|  |  | l/min | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100
HMP 3 | kW | HP | m³/h | 0 | 1.002 | 1.998 | 3 | 4.002 | 4.998 | 6 | 0
| 0.6 | 0.8 | metros | 36 | 35 | 33 | 28 | 23 | 15 | 6
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.27833 | 0.555 | 0.83333 | 1.1117 | 1.3883 | 1.6667 | 0
|  |  | l/min | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100
HMP 5 | kW | HP | m³/h | 0 | 1.002 | 1.998 | 3 | 4.002 | 4.998 | 6 | 0
| 0.9 | 1.25 | metros | 55 | 54 | 53 | 50 | 45 | 39 | 31
MODELO |  |  | l/s | 0.27778 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 | 0 | 0
|  |  | l/min | 16.6667 | 20 | 26.6667 | 33.3333 | 40 | 46.6667
HSF4-6 | kW | HP | m³/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |  | 0
| 1.1 | 1.5 | metros | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28

## SUMERGIBLES
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.13833 | 0.27667 | 0.41667 | 0.555 | 0.66667 | 0 | 0
|  |  | l/min | 0 | 8.3 | 16.6 | 25 | 33.3 | 40
MSK/2 | kW | HP | m³/h | 0 | 0.498 | 0.996 | 1.5 | 1.998 | 2.4 | 0 | 0
| 1.1 | 1.5 | metros | 99 | 82 | 62 | 44 | 24 | 8
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | 2.6667 | 3
|  |  | l/min | 0 | 20 | 40 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180
POP VORTEX | kW | HP | m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9.6 | 10.8
| 0.37 | 0.5 | metros | 7 | 6.5 | 6 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 1.5
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.83333 | 1.6667 | 3.3333 | 5 | 6.6667 | 7.5 | 8.3333
|  |  | l/min | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500
MSX15-1 | kW | HP | m³/h | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 27 | 30
| 1.1 | 1.5 | metros | 11 | 10.5 | 10 | 8.3 | 7 | 5.5 | 5 | 4
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.83333 | 1.6667 | 5 | 5.8333 | 6.6667 | 7.5 | 8.3333
|  |  | l/min | 0 | 50 | 100 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
MVS20-1 | kW | HP | m³/h | 0 | 3 | 6 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
| 1.5 | 2 | metros | 12 | 10.7 | 9.5 | 5.9 | 4.3 | 3 | 2 | 1
MODELO |  |  | l/s | 0 | 0.83333 | 1.6667 | 2.5 | 3.3333 | 4.1667 | 5 | 5.8333
|  |  | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
CUT1800AF | kW | HP | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21
| 1.8 | 2.5 | metros | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 6